{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":58,"n_cols":19,"rows_kept":58,"merged":[[0,0,0,15],[0,17,0,18],[1,0,1,15],[1,17,1,18],[2,0,3,3],[2,4,2,15],[2,16,3,16],[2,17,3,17],[2,18,3,18],[4,0,26,0],[4,1,5,2],[6,1,7,2],[8,1,9,2],[10,1,11,2],[12,1,13,2],[14,1,15,2],[16,1,17,2],[18,1,19,2],[20,1,21,2],[22,1,23,2],[24,1,25,2],[26,1,26,2],[27,0,29,0],[27,1,27,3],[28,1,28,3],[29,1,29,3],[30,0,42,0],[30,1,35,1],[30,2,30,3],[31,2,31,3],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[34,2,34,3],[35,2,36,2],[37,1,43,1],[37,2,37,3],[38,2,38,3],[39,2,39,3],[40,2,40,3],[41,2,41,3],[42,2,43,2],[44,0,56,0],[44,1,49,1],[44,2,44,3],[45,2,45,3],[46,2,46,3],[47,2,47,3],[48,2,48,3],[49,2,50,2],[51,1,57,1],[51,2,51,3],[52,2,52,3],[53,2,53,3],[54,2,54,3],[55,2,55,3],[56,2,57,2]]}
["                  江 西 洪 城 水 业 环 保 有 限 公 司              "]
["                安义县分公司2024年化验年报表"]
["项   目",{"$nulls":3},"日           期",{"$nulls":11},"平均值","最高值","最低值"]
[{"$nulls":4},1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["进出水水质","COD(㎎/l)",null,"进水",{"v":200.747612903226,"d":"200.7"},{"v":267.099896551724,"d":"267.1"},{"v":201.771258064516,"d":"201.8"},{"v":156.712366666667,"d":"156.7"},{"v":149.818033333333,"d":"149.8"},{"v":136.278517241379,"d":"136.3"},{"v":140.561709677419,"d":"140.6"},{"v":155.7388,"d":"155.7"},{"v":127.850034482759,"d":"127.9"},{"v":115.284548387097,"d":"115.28"},{"v":116.254571428571,"d":"116.3"},{"v":109.607677419355,"d":"109.6"},{"$f":"AVERAGE(E5:P5)","v":{"v":156.477085513004,"d":"156.48"}},{"$f":"MAX(E5:Q5)","v":{"v":267.099896551724,"d":"267.1"}},{"$f":"MIN(E5:R5)","v":{"v":109.607677419355,"d":"109.6"}}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":14.9952580645161,"d":"15.0"},{"v":13.3068275862069,"d":"13.3"},{"v":11.4639677419355,"d":"11.5"},{"v":11.5937666666667,"d":"11.6"},{"v":11.3823333333333,"d":"11.4"},{"v":13.7318275862069,"d":"13.7"},{"v":10.7455806451613,"d":"10.7"},{"v":13.6020333333333,"d":"13.6"},{"v":15.5313793103448,"d":"15.5"},{"v":18.997935483871,"d":"19.00"},{"v":8.41967857142857,"d":"8.4"},{"v":8.87374193548387,"d":"8.9"},{"v":12.720360854874,"d":"12.72"},{"v":18.997935483871,"d":"19.0"},{"v":8.41967857142857,"d":"8.4"}]
[null,"BOD5(㎎/l)",null,"进水",71.5,{"v":91.98,"d":"92.0"},83.4,67.7,{"v":59.05,"d":"59.1"},{"v":72.7666666666667,"d":"72.8"},{"v":56.65,"d":"56.7"},{"v":68.85,"d":"68.9"},{"v":60.275,"d":"60.3"},56.08,{"v":62.5666666666667,"d":"62.6"},{"v":76.975,"d":"77.0"},{"v":68.9827777777778,"d":"68.98"},{"v":91.98,"d":"92.0"},{"v":56.08,"d":"56.1"}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":6.2175,"d":"6.22"},{"v":6.928,"d":"6.93"},6.09,{"v":5.915,"d":"5.92"},{"v":5.845,"d":"5.85"},{"v":5.92666666666667,"d":"5.93"},{"v":6.155,"d":"6.16"},{"v":5.73333333333333,"d":"5.73"},{"v":3,"d":"3.00"},{"v":2.7,"d":"2.70"},3.3,3.3,{"v":5.09254166666667,"d":"5.09"},{"v":6.928,"d":"6.93"},{"v":2.7,"d":"2.70"}]
[null,"SS(㎎/l)",null,"进水",123,153,150,162,130,120,148,135,184,196,{"v":216.333333333333,"d":"216.3"},{"v":188,"d":"188.0"},{"v":158.777777777778,"d":"158.78"},{"v":216.333333333333,"d":"216"},120]
[{"$nulls":3},"出水",6,{"v":7.66666666666667,"d":"8"},5,5,7,6,9,6,7,{"v":7,"d":"7.00"},{"v":7,"d":"7.0"},{"v":6,"d":"6.0"},{"v":6.55555555555556,"d":"6.56"},9,5]
[null,"NH3-N(㎎/l)",null,"进水",{"v":19.9763870967742,"d":"20.0"},{"v":24.0053793103448,"d":"24.0"},{"v":16.2968903225806,"d":"16.3"},{"v":12.3572433333333,"d":"12.4"},{"v":15.4331966666667,"d":"15.4"},{"v":13.7303103448276,"d":"13.7"},{"v":14.1998548387097,"d":"14.2"},{"v":16.4642966666667,"d":"16.5"},{"v":24.1682068965517,"d":"24.2"},{"v":24.3950967741935,"d":"24.40"},{"v":25.4285,"d":"25.4"},{"v":26.4665741935484,"d":"26.5"},{"v":19.4101613703498,"d":"19.41"},{"v":26.4665741935484,"d":"26.5"},{"v":12.3572433333333,"d":"12.4"}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":0.853451612903226,"d":"0.85"},{"v":1.04409655172414,"d":"1.04"},{"v":0.792974193548387,"d":"0.79"},{"v":0.399626666666667,"d":"0.40"},{"v":0.536023333333333,"d":"0.54"},{"v":0.538620689655172,"d":"0.54"},{"v":0.463258064516129,"d":"0.46"},{"v":0.407766666666667,"d":"0.41"},{"v":0.44548275862069,"d":"0.45"},{"v":0.360032258064516,"d":"0.36"},{"v":0.814571428571429,"d":"0.8"},{"v":1.13801290322581,"d":"1.1"},{"v":0.649493093958014,"d":"0.65"},{"v":1.13801290322581,"d":"1.14"},{"v":0.360032258064516,"d":"0.36"}]
[null,"TN(㎎/l)",null,"进水",{"v":22.7806451612903,"d":"22.8"},{"v":26.2551724137931,"d":"26.3"},{"v":19.6290322580645,"d":"19.6"},{"v":14.8076666666667,"d":"14.8"},{"v":17.841,"d":"17.8"},{"v":16.0389655172414,"d":"16.0"},{"v":17.1732258064516,"d":"17.2"},{"v":19.4586206896552,"d":"19.5"},{"v":26.5310344827586,"d":"26.5"},{"v":29.358064516129,"d":"29.36"},{"v":29.2346153846154,"d":"29.2"},{"v":31.8322580645161,"d":"31.8"},{"v":22.5783584134318,"d":"22.58"},{"v":31.8322580645161,"d":"31.8"},{"v":14.8076666666667,"d":"14.8"}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":9.55206451612903,"d":"9.55"},{"v":9.59455172413793,"d":"9.59"},{"v":7.1591935483871,"d":"7.16"},{"v":5.2972,"d":"5.30"},{"v":6.14743333333333,"d":"6.15"},{"v":6.21903448275862,"d":"6.22"},{"v":5.67048387096774,"d":"5.67"},{"v":7.14663333333333,"d":"7.15"},{"v":9.13724137931034,"d":"9.14"},{"v":9.16216129032258,"d":"9.16"},{"v":9.23710714285714,"d":"9.2"},{"v":9.58074193548387,"d":"9.6"},{"v":7.82532054641842,"d":"7.83"},{"v":9.59455172413793,"d":"9.59"},{"v":5.2972,"d":"5.30"}]
[null,"TP(㎎/l)",null,"进水",{"v":2.44806451612903,"d":"2.45"},{"v":2.26689655172414,"d":"2.27"},{"v":2.0741935483871,"d":"2.07"},{"v":1.57059,"d":"1.57"},{"v":1.73640666666667,"d":"1.74"},{"v":1.50803448275862,"d":"1.51"},{"v":1.8568064516129,"d":"1.86"},{"v":1.94724137931035,"d":"1.95"},{"v":2.22655172413793,"d":"2.23"},{"v":2.19774193548387,"d":"2.20"},{"v":2.15592592592593,"d":"2.2"},{"v":2.05870967741935,"d":"2.1"},{"v":2.00393023829632,"d":"2.00"},{"v":2.44806451612903,"d":"2.45"},{"v":1.50803448275862,"d":"1.51"}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":0.225806451612903,"d":"0.226"},{"v":0.155624137931034,"d":"0.156"},{"v":0.141564516129032,"d":"0.142"},{"v":0.141113333333333,"d":"0.141"},{"v":0.15956,"d":"0.160"},{"v":0.176620689655172,"d":"0.177"},{"v":0.123516129032258,"d":"0.124"},{"v":0.135566666666667,"d":"0.136"},{"v":0.210413793103448,"d":"0.210"},{"v":0.189677419354839,"d":"0.19"},{"v":0.140821428571429,"d":"0.1"},{"v":0.096883870967742,"d":"0.1"},{"v":0.158097369696488,"d":"0.158"},{"v":0.225806451612903,"d":"0.226"},{"v":0.096883870967742,"d":"0.097"}]
[null,"PH",null,"进水",{"v":7.12096774193548,"d":"7.12"},{"v":7.01368965517241,"d":"7.01"},6.93,{"v":6.82043333333333,"d":"6.82"},{"v":6.99313333333333,"d":"6.99"},{"v":7.02586206896552,"d":"7.03"},{"v":6.70403225806452,"d":"6.70"},{"v":6.6997,"d":"6.70"},{"v":6.86741379310345,"d":"6.87"},{"v":7.02451612903226,"d":"7.02"},{"v":6.89882142857143,"d":"6.9"},{"v":6.59203225806452,"d":"6.6"},{"v":6.89088349996469,"d":"6.89"},{"v":7.12096774193548,"d":"7.12"},{"v":6.59203225806452,"d":"6.59"}]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":6.6668064516129,"d":"6.67"},{"v":7.03772413793103,"d":"7.04"},{"v":6.91016129032258,"d":"6.91"},{"v":7.00646666666667,"d":"7.01"},{"v":6.93403333333333,"d":"6.93"},{"v":6.91203448275862,"d":"6.91"},{"v":6.81058064516129,"d":"6.81"},{"v":6.43406666666667,"d":"6.43"},{"v":6.7938275862069,"d":"6.79"},{"v":6.67551612903226,"d":"6.68"},{"v":6.83482142857143,"d":"6.8"},{"v":6.911,"d":"6.9"},{"v":6.82725323485531,"d":"6.83"},{"v":7.03772413793103,"d":"7.04"},{"v":6.43406666666667,"d":"6.43"}]
[null,"色度",null,"进水",20,40,20,20,20,20,40,40,40,30,{"v":40,"d":"40.0"},{"v":20,"d":"20.0"},{"v":29.1666666666667,"d":"29.17"},40,20]
[{"$nulls":3},"出水",2,3,2,2,2,2,2,2,{"v":2,"d":"2.00"},2,{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2,"d":"2.0"},{"v":2.08333333333333,"d":"2.08"},3,2]
[null,"水温",null,"进水"]
[{"$nulls":3},"出水",{"v":12.127,"d":"12"},{"v":11.5976206896552,"d":"12"},{"v":14.1896774193548,"d":"14"},{"v":18.4894,"d":"18"},{"v":21.2732,"d":"21"},{"v":22.8448275862069,"d":"23"},{"v":26.169064516129,"d":"26"},{"v":28.3607586206897,"d":"28"},{"v":28.2928275862069,"d":"28"},23.1991612903226,{"v":20.5175,"d":"20.5"},{"v":15.0594838709677,"d":"15.1"},{"v":20.1767101316277,"d":"20.18"},{"v":28.3607586206897,"d":"28"},{"v":11.5976206896552,"d":"12"}]
[null,"CL-",null,"进水",30.1,30.1,null,null,25.5,{"$nulls":5},26.9,null,28.15,30.1,25.5]
[{"$nulls":3},"出水",34.7,34.7,null,null,28.6,null,null,59.1,null,null,35.4,null,{"v":38.5,"d":"38.50"},59.1,28.6]
[null,"NO3-N",null,"进水",null,{"v":1.33,"d":"1.330"},{"$nulls":10},1.33,{"v":1.33,"d":"1.330"},{"v":1.33,"d":"1.330"}]
[{"$nulls":3},"出水",null,7.22,null,null,1.06,null,null,0.88,null,null,1.04,null,2.55,7.22,0.88]
[null,"粪大肠杆菌",null,"出水",320,420,500,440,null,810,160,830,800,480,{"v":350,"d":"350.0"},{"v":560,"d":"560.0"},{"v":515.454545454545,"d":"515"},830,160]
["污泥参数","含水率（%）",null,null,{"v":54.2096774193549,"d":"54.2"},53.3551724137931,{"v":54.1741935483871,"d":"54.2"},{"v":54.16,"d":"54.2"},{"v":54.49,"d":"54.5"},{"v":54.3241379310345,"d":"54.3"},{"v":52.6516129032258,"d":"52.7"},{"v":53.9655172413793,"d":"54.0"},{"v":53.6793103448276,"d":"53.7"},52.2225806451613,{"v":51.7304347826087,"d":"51.7"},{"v":49.9777777777778,"d":"50.0"},{"v":53.2450345839625,"d":"53.25"},{"v":54.49,"d":"54.5"},{"v":49.9777777777778,"d":"50.0"}]
[null,"有机质（%）"]
[null,"污泥PH"]
["氧化沟工艺参数","第一组氧化沟","水温（℃）"]
[null,null,"SV30",null,{"v":54.9354838709677,"d":"55"},{"v":57.7931034482759,"d":"58"},{"v":67.6129032258064,"d":"68"},{"v":62.6,"d":"63"},61,{"v":59.5,"d":"60"},{"v":58.25,"d":"58"},{"v":48.8,"d":"49"},{"v":40.75,"d":"41"},48.25,{"v":45,"d":"45.0"},{"v":46,"d":"46.0"},{"v":54.2076242120875,"d":"54.21"},{"v":67.6129032258064,"d":"68"},{"v":40.75,"d":"41"}]
[null,null,"MLSS(㎎/l)",null,{"v":4698.53333333333,"d":"4699"},{"v":4781.4,"d":"4781"},{"v":5749.46666666667,"d":"5749"},{"v":5392.6,"d":"5393"},{"v":5182.4,"d":"5182"},4887,{"v":4923.25,"d":"4923"},{"v":4097.8,"d":"4098"},{"v":3917.25,"d":"3917"},4675.75,{"v":4574.25,"d":"4574.3"},{"v":4573.25,"d":"4573.3"},{"v":4787.74583333333,"d":"4788"},{"v":5749.46666666667,"d":"5749"},{"v":3917.25,"d":"3917"}]
[null,null,"MLVSS(㎎/l)",null,{"v":2516.5,"d":"2517"},{"v":2581.75,"d":"2582"},{"v":3001.75,"d":"3002"},2873,2764,{"v":2623.75,"d":"2624"},{"v":2647.75,"d":"2648"},{"v":2221.2,"d":"2221"},{"v":2045.25,"d":"2045"},2403.5,2416.5,{"v":2351,"d":"2351.0"},{"v":2537.1625,"d":"2537.16"},{"v":3001.75,"d":"3002"},{"v":2045.25,"d":"2045"}]
[null,null,"SVI",null,{"v":119.2,"d":"119"},{"v":119.866666666667,"d":"120"},{"v":119.8,"d":"120"},{"v":118.066666666667,"d":"118"},{"v":117.8,"d":"118"},{"v":121.75,"d":"122"},{"v":118.75,"d":"119"},119,{"v":104.25,"d":"104"},103,98.5,{"v":100.75,"d":"100.8"},{"v":113.394444444445,"d":"113.39"},{"v":121.75,"d":"122"},{"v":98.5,"d":"99"}]
[null,null,"氧化沟DO","好氧",{"$nulls":4},2.302,2.21,{"v":2.185,"d":"2.19"},{"v":2.254,"d":"2.25"},{"v":2.225,"d":"2.23"},2.1925,{"v":2.4275,"d":"2.43"},{"v":2.2475,"d":"2.25"},{"v":2.2554375,"d":"2.26"},{"v":2.4275,"d":"2.43"},{"v":2.185,"d":"2.19"}]
[{"$nulls":3},"厌氧",{"$nulls":4},{"v":0.1084,"d":"0.11"},{"v":0.1985,"d":"0.199"},{"v":0.27625,"d":"0.276"},{"v":0.2408,"d":"0.241"},{"v":0.1545,"d":"0.155"},0.183,{"v":0.1715,"d":"0.172"},0.164,{"v":0.18711875,"d":"0.187"},{"v":0.27625,"d":"0.276"},{"v":0.1084,"d":"0.108"}]
[null,"第二组氧化沟","水温（℃）"]
[null,null,"SV30",null,{"v":44.8387096774194,"d":"45"},{"v":43.7241379310345,"d":"44"},50,{"v":43.4333333333333,"d":"43"},{"v":56.8,"d":"57"},{"v":55.75,"d":"56"},{"v":52.25,"d":"52"},{"v":38.6,"d":"39"},{"v":38.5,"d":"39"},40.25,{"v":37.75,"d":"37.8"},{"v":39.25,"d":"39.3"},{"v":45.0955150784823,"d":"45.10"},{"v":56.8,"d":"57"},{"v":37.75,"d":"38"}]
[null,null,"MLSS(㎎/l)",null,{"v":3836.26666666667,"d":"3836"},{"v":3623.46666666667,"d":"3623"},{"v":4163.53333333333,"d":"4164"},{"v":3727.6,"d":"3728"},{"v":4727.2,"d":"4727"},{"v":4464.75,"d":"4465"},{"v":4414.25,"d":"4414"},{"v":3251.2,"d":"3251"},3678,3901.25,4035.5,{"v":3721,"d":"3721.0"},{"v":3962.00138888889,"d":"3962.00"},{"v":4727.2,"d":"4727"},{"v":3251.2,"d":"3251"}]
[null,null,"MLVSS(㎎/l)",null,2144,{"v":1867.25,"d":"1867"},{"v":2165.25,"d":"2165"},1978,{"v":2543.2,"d":"2543"},{"v":2398.25,"d":"2398"},2373,1745,{"v":1908.5,"d":"1909"},2040.25,{"v":2028,"d":"2028.0"},{"v":1978.75,"d":"1978.8"},{"v":2097.45416666667,"d":"2097"},{"v":2543.2,"d":"2543"},1745]
[null,null,"SVI",null,{"v":120.866666666667,"d":"121"},{"v":119.666666666667,"d":"120"},{"v":122.066666666667,"d":"122"},{"v":119.133333333333,"d":"119"},{"v":120.6,"d":"121"},{"v":126.25,"d":"126"},{"v":118.75,"d":"119"},119,{"v":105.5,"d":"106"},103.25,94.5,{"v":105.75,"d":"105.8"},{"v":114.611111111111,"d":"114.61"},{"v":126.25,"d":"126"},{"v":94.5,"d":"95"}]
[null,null,"氧化沟DO","好氧",{"$nulls":4},{"v":2.288,"d":"2.29"},{"v":2.1725,"d":"2.17"},{"v":2.2075,"d":"2.21"},{"v":2.242,"d":"2.24"},{"v":2.2625,"d":"2.26"},2.1675,{"v":2.385,"d":"2.39"},2.11,{"v":2.229375,"d":"2.23"},{"v":2.385,"d":"2.39"},2.11]
[{"$nulls":3},"厌氧",{"$nulls":4},{"v":0.26,"d":"0.260"},{"v":0.19675,"d":"0.197"},{"v":0.28025,"d":"0.280"},{"v":0.19,"d":"0.190"},{"v":0.1405,"d":"0.141"},0.172,{"v":0.18175,"d":"0.182"},{"v":0.17025,"d":"0.170"},{"v":0.1989375,"d":"0.199"},{"v":0.28025,"d":"0.280"},{"v":0.1405,"d":"0.141"}]
["氧化沟工艺参数","第三组氧化沟","水温（℃）"]
[null,null,"SV30",null,{"v":16.9032258064516,"d":"16.9"},{"v":16.1379310344828,"d":"16.1"},{"v":17.741935483871,"d":"17.7"},{"v":17.7142857142857,"d":"17.7"},21.4,{"v":18.75,"d":"18.8"},15,13,17.5,{"v":21,"d":"21.00"},{"v":21.75,"d":"21.8"},18.5,{"v":17.9497815032576,"d":"18"},{"v":21.75,"d":"22"},13]
[null,null,"MLSS(㎎/l)",null,{"v":1718.57142857143,"d":"1718.57"},{"v":1618.4,"d":"1618.40"},{"v":1849.06666666667,"d":"1849.07"},{"v":1787.64285714286,"d":"1787.64"},{"v":2143.8,"d":"2143.80"},{"v":1936.5,"d":"1936.50"},{"v":1564.75,"d":"1565"},{"v":1345.2,"d":"1345"},1709.75,{"v":2085.5,"d":"2086"},2073.5,{"v":1715,"d":"1715.0"},{"v":1795.64007936508,"d":"1796"},{"v":2143.8,"d":"2144"},{"v":1345.2,"d":"1345"}]
[null,null,"MLVSS(㎎/l)",null,1116.8,{"v":878,"d":"878.0"},945.5,{"v":900.25,"d":"900.3"},1141.4,{"v":1033,"d":"1033.0"},{"v":1046.25,"d":"1046"},{"v":715.6,"d":"716"},{"v":877,"d":"877.0"},1095,{"v":1082.25,"d":"1082.3"},{"v":923,"d":"923.0"},{"v":979.504166666667,"d":"980"},{"v":1141.4,"d":"1141"},{"v":715.6,"d":"716"}]
[null,null,"SVI",null,{"v":99.0666666666667,"d":"99.1"},102.4,97.8,{"v":99.8571428571429,"d":"99.9"},105.2,{"v":96.25,"d":"96.3"},{"v":95.5,"d":"96"},{"v":96.4,"d":"96"},{"v":16.25,"d":"16.3"},100.75,{"v":105,"d":"105.0"},{"v":108,"d":"108.0"},{"v":93.5394841269841,"d":"94"},108,{"v":16.25,"d":"16"}]
[null,null,"氧化沟DO","好氧",{"$nulls":4},{"v":2.596,"d":"2.60"},{"v":2.0925,"d":"2.09"},{"v":2.1,"d":"2.10"},{"v":2.176,"d":"2.18"},{"v":2.6425,"d":"2.64"},{"v":2.2275,"d":"2.23"},{"v":2.21,"d":"2.2"},{"v":2.2625,"d":"2.3"},{"v":2.288375,"d":"2.29"},{"v":2.6425,"d":"2.64"},{"v":2.0925,"d":"2.09"}]
[{"$nulls":3},"厌氧",{"$nulls":4},{"v":0.1814,"d":"0.181"},0.195,{"v":0.27175,"d":"0.272"},{"v":0.2374,"d":"0.237"},0.162,{"v":0.16975,"d":"0.17"},{"v":0.176,"d":"0.2"},{"v":0.17525,"d":"0.2"},{"v":0.19606875,"d":"0.196"},{"v":0.27175,"d":"0.272"},0.162]
[null,"第四组氧化沟","水温（℃）"]
[null,null,"SV30",null,{"v":13.3225806451613,"d":"13.32"},{"v":14.3448275862069,"d":"14.34"},{"v":15.9677419354839,"d":"15.97"},{"v":17.2857142857143,"d":"17.29"},{"v":17.2,"d":"17.20"},18.75,13,{"v":12.8,"d":"13"},16.25,20.25,17.5,{"v":18.25,"d":"18.3"},{"v":16.2434053710472,"d":"16"},{"v":20.25,"d":"20"},{"v":12.8,"d":"13"}]
[null,null,"MLSS(㎎/l)",null,{"v":1339.86666666667,"d":"1339.9"},1449.2,{"v":1673.46666666667,"d":"1673.5"},{"v":1716.85714285714,"d":"1716.9"},{"v":1731,"d":"1731.0"},1898.5,{"v":1324.5,"d":"1325"},{"v":1327.4,"d":"1327"},{"v":1567.75,"d":"1567.8"},{"v":2033.25,"d":"2033"},{"v":1573.25,"d":"1573.3"},{"v":1647.75,"d":"1647.8"},{"v":1606.89920634921,"d":"1607"},{"v":2033.25,"d":"2033"},{"v":1324.5,"d":"1325"}]
[null,null,"MLVSS(㎎/l)",null,{"v":717.75,"d":"717.8"},{"v":799,"d":"799.0"},{"v":849.25,"d":"849.3"},977.5,{"v":927,"d":"927.0"},{"v":999,"d":"999.0"},705,706,{"v":835.25,"d":"835.3"},{"v":1109.25,"d":"1109"},{"v":845.25,"d":"845.3"},{"v":904.25,"d":"904.3"},{"v":864.541666666667,"d":"865"},{"v":1109.25,"d":"1109"},705]
[null,null,"SVI",null,{"v":98.4666666666667,"d":"98.47"},{"v":100.2,"d":"100.20"},{"v":98.9333333333333,"d":"98.93"},{"v":98.7857142857143,"d":"98.79"},{"v":100.4,"d":"100.40"},98.25,{"v":98.5,"d":"99"},{"v":96.4,"d":"96"},{"v":104.5,"d":"104.50"},100.25,{"v":111.25,"d":"111.3"},111.5,{"v":101.452976190476,"d":"101"},{"v":111.5,"d":"112"},{"v":96.4,"d":"96"}]
[null,null,"氧化沟DO","好氧","/","/","/","/",{"v":2.548,"d":"2.55"},{"v":2.145,"d":"2.15"},2.07,{"v":2.156,"d":"2.16"},{"v":2.4425,"d":"2.44"},{"v":2.2075,"d":"2.21"},{"v":2.1075,"d":"2.1"},{"v":2.0925,"d":"2.1"},{"v":2.221125,"d":"2.22"},{"v":2.548,"d":"2.55"},2.07]
[{"$nulls":3},"厌氧","/","/","/","/",{"v":0.1862,"d":"0.186"},{"v":0.19675,"d":"0.197"},{"v":0.2785,"d":"0.279"},{"v":0.2338,"d":"0.234"},0.162,{"v":0.172,"d":"0.17"},{"v":0.1705,"d":"0.2"},{"v":0.17425,"d":"0.2"},{"v":0.19675,"d":"0.197"},{"v":0.2785,"d":"0.279"},0.162]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0}