## 2025-01化验室月报
时间 | 2025-01-01 |  | 厂站名称 |  | 临川污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水
2025-01-01 | 484.44 | 8.01 |  |  |  |  | 8.86 | 0.344 | 16.4 | 9.686 | 1.65 | 0.15 | [5 empty] | 15.62 |  |  | 7.03 | 6.78
2025-01-02 | 182.41 | 11.79 |  |  |  |  | 10.426 | 0.5 | 16 | 11.355 | 1.71 | 0.165 | [5 empty] | 15.72 |  |  | 7.02 | 6.72
2025-01-03 | 163.64 | 9.23 |  |  |  |  | 10.147 | 0.022 | 17.7 | 9.789 | 1.6 | 0.156 | [5 empty] | 15.69 |  |  | 6.99 | 6.79
2025-01-04 | 163.11 | 7.16 |  |  |  |  | 8.52 | 0.165 | 16.8 | 10.112 | 2.45 | 0.156 | [5 empty] | 15.86 |  |  | 7.07 | 6.67
2025-01-05 | 188.03 | 7.41 |  |  |  |  | 9.407 | 1.244 | 15.9 | 13.563 | 2.59 | 0.18 | [5 empty] | 15.92 |  |  | 7.08 | 6.49
2025-01-06 | 205.01 | 8.51 |  |  |  |  | 8.599 | 0.065 | 16.8 | 10.343 | 1.8 | 0.164 | [5 empty] | 15.74 |  |  | 7.01 | 6.61
2025-01-07 | 142.48 | 7.8 |  |  |  |  | 8.828 | 0.53 | 16.1 | 10.153 | 1.92 | 0.129 | [5 empty] | 15.71 |  |  | 7.02 | 6.72
2025-01-08 | 144.14 | 8.72 |  |  |  |  | 9.925 | 0.415 | 17.4 | 10.287 | 2.72 | 0.118 | [5 empty] | 15.7 |  |  | 7.01 | 6.7
2025-01-09 | 132.43 | 13.94 |  |  |  |  | 14.956 | 0.347 | 20.2 | 10.994 | 2.78 | 0.145 | [5 empty] | 15.45 |  |  | 6.97 | 6.65
2025-01-10 | 135.19 | 7.28 |  |  |  |  | 12.726 | 0.029 | 17.4 | 12.083 | 2.67 | 0.117 | [5 empty] | 15.33 |  |  | 6.94 | 6.58
2025-01-11 | 146.75 | 7.66 |  |  |  |  | 13.231 | 0.047 | 18 | 11.865 | 2.76 | 0.152 | [5 empty] | 15.1 |  |  | 6.94 | 6.59
2025-01-12 | 171.28 | 8.66 |  |  |  |  | 13.358 | 0.059 | 17.8 | 11.052 | 2.89 | 0.169 | [5 empty] | 15.02 |  |  | 6.96 | 6.63
2025-01-13 | 169.51 | 9.27 |  |  |  |  | 13.415 | 0.015 | 18.4 | 11.937 | 2.51 | 0.17 | [5 empty] | 15.09 |  |  | 6.9 | 6.53
2025-01-14 | 174.86 | 11 |  |  |  |  | 12.893 | 0.011 | 17.8 | 11.593 | 2.46 | 0.168 | [5 empty] | 15.23 |  |  | 6.87 | 6.55
2025-01-15 | 173.6 | 10.51 |  |  |  |  | 13.095 | 0.012 | 18.1 | 11.318 | 2.26 | 0.159 | [5 empty] | 15.25 |  |  | 6.86 | 6.52
2025-01-16 | 186.8 | 13.31 |  |  |  |  | 19.053 | 0.17 | 21.7 | 11.073 | 2.37 | 0.155 | [5 empty] | 15.11 |  |  | 6.86 | 6.54
2025-01-17 | 224.11 | 9.86 |  |  |  |  | 24.361 | 0.114 | 25.4 | 11.289 | 2.69 | 0.16 | [5 empty] | 15.05 |  |  | 6.87 | 6.46
2025-01-18 | 133.07 | 9.49 |  |  |  |  | 23.39 | 0.077 | 27.1 | 11.335 | 2.57 | 0.158 | [5 empty] | 15.03 |  |  | 6.86 | 6.45
2025-01-19 | 144.5 | 10.79 |  |  |  |  | 23.316 | 0.012 | 26.6 | 9.816 | 2.86 | 0.178 | [5 empty] | 15.19 |  |  | 6.87 | 6.53
2025-01-20 | 140.54 | 11.2 |  |  |  |  | 22.515 | 0.014 | 25.7 | 9.712 | 2.23 | 0.143 | [5 empty] | 15.31 |  |  | 6.93 | 6.52
2025-01-21 | 144.05 | 11.92 | 96.2 | 3.01 |  |  | 21.67 | 0.012 | 23.6 | 9.344 | 2.1 | 0.142 | [5 empty] | 15.46 |  |  | 6.93 | 6.5
2025-01-22 | 140.85 | 11.2 |  |  |  |  | 22.076 | 0.011 | 24.3 | 10.187 | 2.03 | 0.135 | [5 empty] | 15.59 |  |  | 6.88 | 6.46
2025-01-23 | 139 | 17.54 |  |  |  |  | 20.559 | 0.335 | 22.7 | 9.91 | 1.99 | 0.134 | [5 empty] | 16.03 |  |  | 6.79 | 6.48
2025-01-24 | 135.71 | 18.3 |  |  |  |  | 19.113 | 0.877 | 20.9 | 9.089 | 2.06 | 0.135 | [5 empty] | 16.29 |  |  | 6.78 | 6.49
2025-01-25 | 129.17 | 7 |  |  |  |  | 15.449 | 0.376 | 19.2 | 9.258 | 1.93 | 0.101 | [5 empty] | 16 |  |  | 6.84 | 6.32
2025-01-26 | 124.23 | 7.14 |  |  |  |  | 15.143 | 0.971 | 20.3 | 12.05 | 1.76 | 0.148 | [5 empty] | 15.36 |  |  | 6.86 | 6.25
2025-01-27 | 145.81 | 7.38 |  |  |  |  | 15.075 | 0.014 | 19.6 | 9.686 | 1.79 | 0.127 | [5 empty] | 15.06 |  |  | 6.82 | 6.43
2025-01-28 | 117.99 | 7.93 |  |  |  |  | 15.955 | 0.012 | 19.3 | 8.819 | 1.64 | 0.143 | [5 empty] | 15.16 |  |  | 6.85 | 6.49
2025-01-29 | 98.8 | 7.99 |  |  |  |  | 15.508 | 0.028 | 18.9 | 8.497 | 1.45 | 0.13 | [5 empty] | 15.19 |  |  | 6.85 | 6.47
2025-01-30 | 101.2 | 10.9 |  |  |  |  | 15.564 | 0.377 | 18.2 | 8.668 | 1.52 | 0.164 | [5 empty] | 15.48 |  |  | 6.8 | 6.47
2025-01-31 | 107.75 | 7.97 |  |  |  |  | 17.043 | 0.013 | 19.4 | 8.746 | 1.58 | 0.153 | [5 empty] | 15.79 |  |  | 6.84 | 6.4
月平均 | 160.98 | 9.9 | 96.2 | 3.01 | 0 | 0 | 15.3 | 0.23 | 19.8 | 10.44 | 2.17 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.47 | 0 | 0 | 6.91 | 6.54 | 0
最高值 | 484.44 | 18.3 | 96.2 | 3.01 | 0 | 0 | 24.36 | 1.24 | 27.1 | 13.56 | 2.89 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.29 | 0 | 0 | 7.08 | 6.79 | 0
最低值 | 98.8 | 7 | 96.2 | 3.01 | 0 | 0 | 8.52 | 0.01 | 15.9 | 8.5 | 1.45 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 6.78 | 6.25 | 0