## Sheet1
时间 | 2025年第二季度 |  | 厂站名称 |  | 资溪污水处理厂 |  | 化验室月报表
项目 | COD(㎎/l) |  | BOD5(㎎/l) |  | SS(㎎/l) |  | NH3-N(㎎/l) |  | TN(㎎/l) |  | TP(㎎/l) |  | Cl- |  | NO3-N |  | 水温（℃） |  | 色度 |  | PH |  | 粪大肠杆菌 | 第一组生化池 | [6 empty] | 第二组生化池 | [6 empty] | 污泥参数 |  |  | 备注
[24 empty] | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 水温（℃） | SV30 | MLSS(㎎/l) | MLVSS(㎎/l) | SVI | 生化池DO |  | 污泥PH | 含水率（%） | 有机质（%）
| 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 进水 | 出水 | 出水 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧 | [5 empty] | 厌氧 | 好氧
2025-04-01 | 176.9165 | 9.694 | 97.5 | 2.86 | 72 | 4 | 25.2438 | 1.2469 | 29.6867 | 5.7935 | 2.8213 | 0.1255 | [5 empty] | 19.3079 |  | 2 | 7.1472 | 6.9175 | 700 |  | 92.25 | 5250 | 2150 | 175.75 | <0.2 | 1.3575 |  | 93.75 | 5737.5 | 2305 | 163.75 | <0.2 | 1.6975 |  | 58.2 |  | /
2025-05-01 | 120.7273 | 7.5283 | 70.8 | 1.2 | 83 | 5 | 18.1975 | 0.86081 | 22.5226 | 5.2814 | 2.4072 | 0.12381 | [5 empty] | 22.509 |  | 2 | 6.9455 | 6.8845 | 790 |  | 92 | 4264 | 1770 | 217.6 | <0.2 | 1.452 |  | 93.8 | 4814 | 1926 | 195.8 | <0.2 | 1.848 |  | 53 |  | /
2025-06-01 | 132.7255 | 5.7947 | 74.6 | 2.02 | 98 | 7 | 18.9983 | 0.28243 | 23.5367 | 7.539 | 2.604 | 0.1706 | 28.8 |  | 1.07 | 5.07 |  | 25.4215 |  | 2 | 7.0411 | 6.6678 | 700 |  | 85.75 | 4465 | 1765 | 192.25 | <0.2 | 1.6325 |  | 90.25 | 4752.5 | 1900 | 190.25 | <0.2 | 1.93 |  | 51.08 |  | /
季度平均值 | 143.4565 | 7.6723 | 80.9667 | 2.0267 | 84.3333 | 5.3333 | 20.8132 | 0.79671 | 25.2486 | 6.2046 | 2.6108 | 0.13997 | 28.8 |  | 1.07 | 5.07 |  | 22.4128 |  | 2 | 7.0446 | 6.8233 | 730 |  | 90 | 4659.6667 | 1895 | 195.2 | <0.2 | 1.4807 |  | 92.6 | 5101.3333 | 2043.6667 | 183.2667 | <0.2 | 1.8252 |  | 54.0933 |  | /